2020年防火门产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于2020年防火门产品质量广西监督抽查，其他市场监督管理部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围包括生产销售的各种型号规格防火门。本细则内容包括产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2 产品分类

根据防火门的材质，防火门可分为以下几类：

（1）木质防火门

（2）钢质防火门

（3）钢木质防火门

（4）其他材质防火门

3 企业规模划分

根据防火门产品行业的实际情况，生产企业规模以防火门产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表1。

表1  企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ＞8000 | ≥2000且≤8000 | ＜2000 |

4 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则，凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 12955防火门

GB/T 7633 门和卷帘的耐火试验方法

相关的法律法规、部门规章和细则

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

5 抽样

5.1 抽样型号规格

抽取样品的型号规格应优先为被抽查企业生产销售量最大的一种防火门产品。抽取的样品其门扇、门框、玻璃、五金配件等装配齐全，门的适用洞口宽度尺寸为（500×2400）mm～（1500×2400）mm的成品。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1抽样方法

在企业的成品库或市场待销产品中产品随机抽取近期（距抽样日期一年内）生产的同一批次，并有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

5.2.2抽样数量及基数

抽取的初检样品为1樘，备用样品1樘，抽样基数满足抽样数量即可。

5.3 样品处置

5.3.1抽样人员应当采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和被抽样生产者、销售者在封条与样品处或样品外包装处进行骑缝签名确认。检样由抽样人员携带或寄送检验机构，备样封存在受检单位。

5.3.2样品需要先行存放在被抽样生产者、销售者处的，应当予以封存，并加施封存标识。被抽样生产者、销售者应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁

5.3.3 抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。

5.3.4 承检机构接收样品时应当检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样文书的记录是否相符，对样品分别加贴相应标识后入库待检。

5.4注意事项

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观、产品铭牌/商标（如有时）、产品合格证等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品铭牌/商标（如有时）、产品合格证以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.5　抽样单

5.5.1 生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的防火门产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际产量与销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及企业人员双方签字。

5.5.2 流通领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录被抽查受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录被抽查企业所抽产品的销售单价，以万元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经生产企业确认。

6 检验要求

6.1 检验项目见表2。

表2 检验项目

| 检验组序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格 程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |
| 1 | 防火锁 耐火性能(适用时） | 5.3.1 | 强制性 | GB 12955 附录A |  | ● |
| 2 | 防火合页（铰链） 耐火性能 | 5.3.2 | 强制性 | GB 12955 附录B |  | ● |
| 3 | 门扇厚度 偏差 | 5.6 | 强制性 | GB 12955 |  | ● |
| 4 | 启闭灵活性 | 5.9.1 | 强制性 | GB 12955 | ● |  |
| 5 | 门扇开启力 | 5.9.2 | 强制性 | GB 12955 |  | ● |
| 6 | 耐火性能 | 5.11 | 强制性 | GB/T 7633 | ● |  |
| A 极重要质量项目 B 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

为确保防火门检验结果的公正性和准确性，要求被抽查单位对抽查样品安装过程进行确认。检验单位在检验安装前要通知被抽查单位到现场确认，不到现场确认的，视同对安装结果无异议。现场确认允许被抽查单位派人员到安装现场调节由于运输导致的配合偏差,到现场安装和确认的被抽查单位须做出工作配合承诺（内容包括：服从现场检验人员的安排，保证检验工作的顺利开展，不改变防火门的结构和性能，不加装相关零配件等）。

6.2 若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7 判定原则

7.1 综合判定原则

经检验，检验项目全部合格或检验项目中无A类不合格项，且B类不合格项不大于一项，判定为被抽查产品合格；否则判定为被抽查产品不合格；当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B类项目不合格时，属于一般不合格。

7.2 监督抽查检验报告结论表述

7.2.1当所检项目符合综合判定原则时，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年广西防火门产品质量监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的6个项目进行了检验，检验结果符合GB 12955-xxxx《防火门》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.2.2当所检项目不符合综合判定原则时，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年广西防火门产品质量监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的6个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合GB 12955-2008《防火门》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格（一般不合格/严重不合格）。”

8 异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

8.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查通知对抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9 附则

本细则编制单位：广西壮族自治区产品质量检验研究院。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处（食品安全抽检监测处）管理。